Приложение 1.

Назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, техническое обслуживание см. паспорт НЗВ. 0301.0000.02 ПС.

Приложение 1.Таблица 1.

| Насос «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| ПФ3 150/400.397-75/4 | 80 | 70 |

Приложение 1.Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ3 150/400.397-75/4 | 250 | 50 | 54 | 57 | 1200 |

*Масса насоса указана без щита управления.

Приложение 1.Таблица 3.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ3 150/400.397-75/4 | 75 | 380/660 | 50 | / | 142/82 | 1485 | F |

Приложение 1.Таблица 4.

| Насос «Иртыш» | Объем заливаемого масла, мл |
| --- | --- |
| ПФ3 150/400.397-75/4 |  6200* |

* - Масло в корпус камеры заливать при вертикальном положении насоса в резьбовое отверстие под пробку рис. 2 поз. 7, до излива из отверстия расположенного горизонтально, с противоположной стороны корпуса камеры, обеспечивающей выход воздуха.

Для слива масла из масляной камеры необходимо отвернуть пробку поз. 23, слить масло.

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

Для замены торцовых уплотнений см. п. 7.2.3.2. паспорта

Приложение 1. Рис. 1 Рабочие характеристики насоса

«Иртыш» ПФ3 150/400.397-75/4.

Приложение 1 Рис. 2. Общий вид электронасоса серии «Иртыш» ПФ3 150/400-75/4. 1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Торцовое уплотнение; 5. Торцовое уплотнение; 6. Аппарат направляющий; 7. Пробка масляной камеры для заливки масла; 8. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя; 9. Метизы крепления колеса рабочего; 10. Подшипник; 11. Подшипник (-ки); 12. Датчик влажности; 13. Корпус камеры; 14. Метизы крепления корпуса камеры к корпусу спиральному; 15. Стакан подшипника; 16. Корпус электродвигателя; 17. Метизы крепления крышки камеры к корпусу камеры; 18. Крышка камеры; 19. Крышка подшипника; 20. Метизы крепления крышки подшипника к стакану подшипника; 21. Крышка подшипника верхняя; 22. Метизы крепления крышки подшипника верхней к стакану подшипника; 23. Пробка масляной камеры для слива масла; 24. Грузовая цапфа; 25. Метизы крепления аппарата направляющего к корпусу камеры; 26. Отверстие для выпуска воздуха из гидравлической полости; 27. Подставка.

Приложение 1 Рис. 3. Общий вид электронасоса серии

«Иртыш»  ПФ3 150/400-75/4-106 с опускным устройством.

1. Фланцевый нагнетательный патрубок; 2. Опорный соединитель;

3. Направляющие; 4. Кронштейн.